Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

на поставку запорной арматуры.
1. Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна. 
                                                                                         Тел.: (85557) 5-20-02
Исполнительный директор – главный инженер          Кисмяков Алексей Валерьевич. 
                                                                                         Тел.: (85557) 5-20-01
2. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме
3. Предмет договора: поставка запорной арматуры на 2026 год
4. Код ОКДП 2: 28.14

5. Код ОКВЭД 2: 28.14

6. Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок действия договора.

7. Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства,
8. Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.
9. Требования к срокам поставки: Срок поставки товара – до 30.04.2026г.
10. Условия оплаты: 

11. Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки материалов в адрес Заказчика.

12. Требования к поставщику материала: 

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

13. Требования к поставляемым материалам:

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным. Вес номенклатуры должен соответствовать ТУ на нее.

Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

- Паспорт.
- Вся поставляемая запорная арматура должна быть укомплектована комплектом обратных фланцев, прокладками и комплектом болтов с гайками.

Приемка товара осуществляется путем проведения гидравлических испытаний.
При отсутствии вышеуказанных документов, участник закупочных процедур к заключению договора не допускается.

14. Технические характеристики поставляемых задвижек:
Рабочая среда:
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижке коррозионностойкие

Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С

Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С

Присоединение к трубопроводу - фланцевое
Управление – ручное

Класс герметичности: по ГОСТ54808-2011: А

Материальное исполнение задвижек: 

1. Корпус: сталь 25Л

2. Крышка: сталь 25Л

3. Клин (диски): сталь 25Л

4. Шпиндель: 20Х13

5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку)

6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87

7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87

8. Болт откидной: сталь 35

9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит

10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ

11. Маховик: сталь 25Л

12. Подшипник: шариковый упорный

13. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 

14. Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т
15. Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	марка, ГОСТ
	ед. изм
	Кол-во
	Завод изготовитель

	1
	Задвижка стальная 30с41нж Ду50 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А"

Страна изготовления Россия
	30с41нж, Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	10
	ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент

	2
	Задвижка стальная 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А"

Страна изготовления Россия
	30с41нж, Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	6
	ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент

	3
	Задвижка стальная 30с41нж Ду100 Ру16 с КОФ

Страна изготовления Россия
	30с41нж, Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	2
	ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент

	4
	Задвижка стальная 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А"

Страна изготовления Россия
	30с41нж, Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	5
	ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент

	5
	Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ф.З. Ду100 Ру16 с КОФ

Страна изготовления Россия
	Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	2
	Страна изготовления Россия 

	6
	Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ф.З. Ду150 Ру16 с КОФ

Страна изготовления Россия
	Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011)
	шт
	5
	Страна изготовления Россия 


	Исполнительный директор – главный инженер
	________________________
	А.В. Кисмяков


