	


                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                    Исполнительный директор-
                                                                                    главный инженер
                                                                                    АО "Елабужское ПТС"

                                                                                    ___________А.В.Кисмяков

                                                                                    "___" ___________ 2026 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	№
	Перечень основных

сведений  и  требований
	         Содержание  основных  требований

	1.
	Вид работы
	Произвести работу по замене автоматики шкафа управления котлом КВГМ-30-150 СТ. №4 в центральной  котельной  АО «Елабужского  предприятия  тепловых  сетей», в г. Елабуга.

	2.
	Местоположение объекта строительства
	Г. Елабуга, ул. Интернациональная,9а.

	3.
	Стадийность  проекта
	Рабочий  проект.

	4.
	Срок выполнения работ
	С 01.06.2026 по 31.08.2026г.

	5.
	Начальная цена договора
	1650000,00 без НДС

	6.
	Условия оплаты
	Оплата услуг производится: - в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.



	7.
	Основание для внесения дополнений к  существующему проекту
	Договор

	8. 
	Основные  технологические  решения
	1. Произвести закупку шкафа управления котлом КВГМ-30-150 СТ. №4 производства ООО НПП «ЭСН»  на базе контроллера ПЛК 210 (Овен), модулей ввода-вывода MB210-102, МУ210-401, МВ210-202 производства Овен, панели оператора Weintek 10"  и выполнить работу по замене автоматики с последующими пуско-наладочными работами, и режимно-наладочными испытаниями и выдачи технического отчета, а также внедрение верхнего уровня АСУ ТП с функцией управления и контроля на базе IntraScada.
Произвести замену катушек Термобрест РТБ-087.07.00.000-08 (ЭС) 220В/65Вт для отсечных клапанов ВН8Н-1 в размере двух штук согласно проекту

2. Запроектировать алгоритм работы на панели оператора и АРМ по котлу;
      - при основном режиме работ ;

      - при проверке автоматики безопасности.    
2.1 При основном режиме работ:                                                                                         - панель оператора и АРМ через код должен отрабатывать изменение нагрузки котла;                                                                                              - выводить на экран по структурной схеме параметры работы котла в режиме реального времени;

- производить архивацию:                                                              - регистрировать часовые параметры котла в виде таблицы (время, расход газа, давление газа, давление воздуха, разрежение в топке, температура воды на входе  в котел, давление воды на входе в котел, расход воды на выходе с котла, температура воды на выходе с котла, давление воды на выходе с котла)., температура уходящих газов перед дымососом                                                                                         - регистрировать отдельной строкой при аварийной остановки котла (время, аварийный параметр).     
2,2 При проверке автоматики безопасности котла:                                                                         
 -регистрировать  параметры (номер водогрейного котла, дата проверки автоматики безопасности , проверяемый параметр, время срабатывания, параметр уставки, параметр срабатывания)
- предусмотреть возможность распечатки часовых и поминутных  параметров  работы котла на твердом  носителе – бумаге.



	9.
	Основные  строительные  решения
	  Существующие.

	10.
	Инженерные  сети  и сооружения
	  Существующие.

	11.
	Требования к исполнителю работ
	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки указанные в пункте №4.

Подрядчик должен иметь положительный опыт по выполнению аналогичных видов работ за последних 5 лет.

Наличие разрешительной  документации на выполнение данного вида работ, наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмом работ.

Ответственный руководитель работ подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляют оперативный контроль за качеством выполненных работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Указанный положительный опыт необходимо подтвердить документально в виде референций с указанием местоположения объектов и контактных данных Заказчиков, а также отзывами Заказчиков или рекомендательными письмами.

Применяемые оборудование, приборы и поверочные смеси должны соответствовать  действующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам, иметь сертификаты соответствия.
Технические решения, принятые  в проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивая безопасную для жизни и здоровья людей обеспечивать энергоэффективность работы оборудования и систем теплоснабжения.

	12.
	Особые условия
	Оборудования автоматики для шкафа управления котлом КВГМ-30-150 СТ. №4 закупает исполнитель.  Технический отчет, документацию  выдать      заказчику в 3-х экземплярах, выдать разработанное программное обеспечение и проект визуализации IntraScada, панель оператора Weintek 10"  на электронном носителе.
Предоставление гарантийного срока на 36 месяцев после завершения пусконаладочных работ.

	13.
	Рекомендации
	За основу взять проект разработанной для котла КВГМ 30-150 №3 №5, согласовывать каждую позицию с заказчиком.


Начальник КИПиА                                                                         С.Е. Павлов

Начальник ПТО                                                                              И.Н. Гильмиталипов
Начальник СК                                                                                 И.Т. Габитов
