УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор –

главный инженер

АО «Елабужское ПТС»

___________ А.В.Кисмяков

«____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги

ведения надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией  дымовой трубы (ДТ).

Требования,

предъявляемые к привлекаемой специализированной организации

Участник котировок должен иметь:

-действующую лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте;

-наличие обученного и аттестованного персонала работы на высоте, охране труда (приложить соответствующие документы);

-наличие сертифицированного и поверенного оборудования, приборов и инструментов (приложить свидетельства о поверке приборов и инструментов, сертификаты о калибровке средств измерений и.т.д.)

Объём услуг (работ)

привлекаемой специализированной организации по организации надзора

за техническим состоянием безопасной эксплуатацией ДТ предприятия

1. Технический надзор за исполнением заказчиком требований п.3.3.10-3.3.16 ПТЭТЭ (пр. Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.), предъявляемых к эксплуатации дымовых труб (по наличию и ведению паспортов ДТ, др. документации, периодических осмотров, обследований, ремонтов и  т. п.).

Периодический наружный осмотр дымовой трубы и газоходов:

1.1 Осмотр несущих конструкций;

1.2 Осмотр ходовой лестницы, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.3 Осмотр светофорных/смотровых площадок, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.4 Осмотр надземной части фундамента трубы;

1.5 Осмотр отмостки фундамента;

1.6 Осмотр мест присоединения к трубе газоходов.

2. Внутренний осмотр газоходов котлов (проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки в период летнего отключения) с составлением актов осмотра.

3. Составление графика периодических наружных осмотров труб в соответствии с п. 3.3.14 ПТЭТЭ.

4. Ведение записей по техническому надзору за состоянием труб в журнале по эксплуатации.

5. Осмотр и проверка контура молниезащиты ж/б трубы:

5.1 Осмотр целостности контура молниезащиты трубы;

5.2 Инструментальная проверка  сопротивления заземления контура молниезащиты трубы с записью в журнале эксплуатации.

6. Наблюдения за креном труб и осадками фундаментов.

7. Анализ материалов осмотра. Разработка рекомендаций:

8.1 Анализ материалов осмотров;

8.2 Составление и выдача следующих документов:

-технического отчета;

-акта осмотра внутренней поверхности газоходов;

-протокол измерения сопротивления контура молниезащиты.

Общие сведения о предмете запроса котировок

1.Предмет закупки: перечень ДТ, где требуется ведение надзора за техническим состоянием:

| № пп | Наименование котельной, материал ствола трубы | Адрес (место нахождения) дымовых труб | Высота трубы, м | Диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная №2 (ж/б) | Ул. Интернациональная, 9а, г. Елабуга | 90 | 3,65 |
| 2 | Котельная «ЕГПУ» | РТ., г.Елабуга., ул.Казанская д.102 А | 31,6 | 0,72 |
| 3. | Котельная «Детский сад № 14» | РТ., г.Елабуга., ул.Тугарова, д.24 | 26,15 | 0,63 |
| 4. | Котельная «Тугарова» БМК | РТ., г.Елабуга., ул.Тугарова, | 1шт. – 15 2 шт. – 15 3 шт. – 15 | 1 шт. – 0,25 2 шт. – 0,35 3 шт. – 0,35 |
| 5 | Котельная «Тарловка» БМК | РТ, Елабужский район, санаторий Тарловский | 1шт. – 15 2 шт. – 15 3 шт. – 15 | 1 шт. – 0,25 2 шт. – 0,35 3 шт. – 0,35 |
| 6 | Котельная «УППВОС» | РТ., г.Елабуга., ул.Тукая д.38 | 33,1 | 0,82 |
| 7 | БМК Набережная 7 | РТ., г.Елабуга., ул.Набережная д.7 | 20,45 | 0,450*2 0,400*1 |

безопасной эксплуатацией

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 01.09.2026 г.

4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 214 000,00 рублей с учетом НДС.

Требования к технической отчетности.

Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по техническому надзору на бумажном носителе и в электронном виде, подтверждающую возможность дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы.

Требования к выполнению правил при проведении услуг.

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Базовые условия поставки услуг (работ).

Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

Порядок и условия платежей:

Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения технического надзора на основании счета – фактуры после подписания сторонами акта сдачи – приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в  течение  7 (семи) рабочих дней.

В платежном документе указывать номер и дату договора.

Начальник ООТ и ПК				Пупышева М.С