|  | УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор- главный инженер АО "Елабужское ПТС" ___________А.В.Кисмяков "___" ___________ 2026г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектно-сметной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водогрейного котла КВГМ-30-150»

Центральная котельная г. Елабуга ул. Интернациональная, 9А

|  | Основание | Инвестиционная программа предприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО "Елабужское ПТС" |
|  | Цель проекта | - Замена отработавшего ресурс водогрейного котла КВГМ-30/150 ст. №6. - Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией. - Повышение надежности существующей системы выработки тепловой энергии. - Регулирование отпуска тепловой энергии в переходные периоды. |
|  | Вид работ/ строительства | Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Демонтаж существующего водогрейного котла КВГМ-30-150 Монтаж водогрейного котла производительностью 35 МВт, с диапазоном регулирования от 10 до 100 %, на месте демонтируемого котла КВГМ-30-150, с использованием существующих фундамента, газоходов, воздуховодов, трубопроводов газа, трубопроводов системы теплоснабжения. Прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. |
|  | Место выполнения работ/строительства | Объектом модернизации является Центральная котельная, расположенная в г. Елабуга Республика Татарстан ул. Интернациональная 9А. |
|  | Граница ответственности зон проектирования | Производственное здание в пределах ограждающих конструкций и прилегающая к зданию территория. Сети внешних коммуникаций (эл. кабели, сетевые трубопроводы, газопроводы) от точек подключения согласно получаемых Исполнителем (проектировщиком) ТУ (при необходимости) от предприятия. Привязка монтируемого оборудования к существующим коммуникациям осуществляется на месте специалистами проектной организации с учетом выданных предприятием ТУ или по результатам обследования. |
|  | Стадии работ | 1. Предпроектное обследование объекта (при необходимости); 2. Сбор исходных данных; 3. Разработка и согласование ОТР (основных технических решений); 4. Разработка рабочей документации (проектно-сметной документации – далее ПСД) включая пояснительную записку и сметные расчеты; 5. Утверждение ПСД с Заказчиком; 6. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора (учесть в стоимости работ Исполнителя). 7. Монтажные работы с учетом разбивки на 2 этапа. 7.1. Этап 1 2026 г. ПИР, экспертиза РД, закупка котла, закупка горелки, демонтажные и монтажные работы по горелке и котлу (без обмуровки), дефектоскопия. 7.2 Этап 2 2027 г. - закупка дымососа, автоматики и электросиловой части котла, обмуровочных материалов, комплекта воздуховодов и дымоходов; - монтаж обмуровки котла, замена дымососа, монтаж воздуховодов и дымоходов, монтаж газовой разводки, АСУ ТП, электросиловой части, ПНР и РНИ котла и горелки и т.д.. |
|  | Стоимость работ и порядок расчетов | Общая стоимость работ составляет 74098744,5 рублей, с НДС 22 %. в том числе по этапам: 2026 г. I этап – 41873925,58 рублей с НДС 22%. 2027 г. II этап – 32224818,92 рублей с НДС 22% Порядок расчетов: аванс 70% за каждый этап выполнения работ, в год. Остальные 30% - равными суммами в течение трёх месяцев после подписания акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки КС-3, но не позднее четырёх месяцев со дня завершения работ. |
|  | Требования к инженерным изысканиям | - |
| 9. | Срок выполнения | Срок выполнения работ: I этап – до 15.12.2026 г. II этап – до 31.10.2027 г. , при условии заключения договора и внесения предоплаты на р/с исполнителя до 31 мая 2026 г. |
| 10. | Текущая ситуация на объекте | В центральной котельной установлены 5 водогрейных котлов марки КВГМ-30/150 и один водогрейный котел марки КВГМ-10/150, труба дымовая железобетонная Н=90 м., температурный график тепловой сети от котельной 115/70 0С, сетевые насосы СЭ-800-100 – 4шт., ЦН-400-105-2шт., Рециркуляционный насос 1Д-1250-63 – 2 шт. |
| 11. | Объем проектирования и выполнения работ | - Для обеспечения регулирования отпуска тепловой энергии в переходные периоды, водогрейный котел должен обеспечивать диапазон регулирования тепло-производительности в пределах от 10 до 100 %. - Предусмотреть общую систему управления существующим и вновь устанавливаемым оборудованием (АСУ ТП котельной) с передачей информации на удаленные рабочие станции и возможностью удаленного управления. В проекте предусмотреть отдельные технические решения и аппаратное наполнение позволяющие подключить в данную АУС ТП оборудование котельной находящейся в производственном корпусе. Исполнитель по результатам разработки ОТР предоставляет Заказчику соответствующую документацию на согласование. ПСД разрабатывается на основе согласованных Заказчиком ОТР. |
| 12. | Общие требования | - Параметры теплоносителя вновь монтируемого котла: - расчетная температура воды на выходе с котла -150 ˚C; - рабочее давление -16 кгс/см2 - диапазон регулирования производительности 10-100% - Проектирование вести с учетом существующих трубопроводов газа и теплоносителя. |
| 13. | Требования к системе вентиляции котельной | Система вентиляции существующая |
| 14. | Требование к электроснабжению | Выполнить электротехническую часть проекта котла предусматривая: - замену КЛ к всем электроприводам котла; - замену ЩСУ котлом; - замену блоков управления электроприводами в существующих 1 ЩСУ и 1 ЩС; - замену ККЛ и прокладку их по новым трассам, в т.ч. к электрозадвижкам; - выполнить монтажные и пуско-наладочные работы частотного привода дутьевого вентилятора, частотного привода дымососа; - предусмотреть возможность запуска электродвигателей дымососа и дутьевого вентилятора напрямую от сети. |
| 15. | Требования к системе автоматизации, диспетчеризации и топливоподачи | Выполнить раздел КИПиА и газовую разводку котла учитывая, что: - щиты управления котлами находятся в диспетчерской на 2-м этаже, на расстоянии 80-90м от фронта котла; - первичные приборы должны иметь универсальные выхода ( 4 - 20 мА ); - на газопроводе должно стоять два отсечных электромагнитных клапана DN200 мм и газовый фильтр DN200; - при проектировании газовой части необходимо установить газовую регулирующую заслонку DN200 мм, которая при закрытии прекращает подачу газа полностью. - установить программно-технический комплекс системы управления котлоагрегатом - выполнить пуско-наладочные работы, режимную наладку АСУТП и КИПиА -выбор оборудования КИПиА согласовать с Заказчиком на стадии разработки документации ОТР - все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты в соответствии с ТР ТС. 3. Программно-технический комплекс системы управления котлоагрегатом должен выполнять следующие функции: 3.1. Автоматическая отсечка топлива: -при погасании факела горелки, при повышении температуры воды на выходе из котла, -при отклонении давления воды на выходе из котла, -при понижении разрежения в топке, -при понижении давления воздуха перед горелкой, -при отклонении давления газа перед горелкой -при отклонении давления газа после основного запорного органа, при понижении давления газа перед форсункой, -при отключении ТДМ, при исчезновении питания, -при понижении расхода воды через котел; 3.2. Светозвуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы запоминанием первопричины аварии; 3.3. Автоматическая вентиляция топки, розжиг котла, проверка плотности газовой арматуры и стабилизация после розжига, полуавтоматический розжиг при работе на печном топливе 3.4. Автоматическое регулирование процесса горения, разрежения в топке и нагрузки котла 3.5. Дистанционный пуск, останов и световая индикация работы тягодутьевых машин 3.6 Дистанционное управление регулирующей заслонкой газа (МЭО в составе газового блока) 4. Запрограммировать алгоритм работы на сенсорной графической панели и АРМ оператора по котлу; 4.1. Управление работой котла на сенсорной графической панели и АРМ оператора. 4.2. Контроль и регистрация разрежения в топке, давления воздуха, газа перед горелкой, давления газа после ОЗО, температуры и давления воды на входе и выходе из котла, температуры уходящих газов, расхода воды через котел. 4.3. 4.3. Отображение на дисплее графической панели и АРМ оператора: -технологического процесса котлоагрегата в виде мнемосхемы с отображением параметров, текущих параметров работы котла. -значений параметров контуров регулирования. -положения исполнительных механизмов. -значений технологических параметров противоаварийных защит. -трендов технологических параметров за требуемый промежуток времени. -ведения архивов, построения графиков, формирования аварийных и предупредительных сообщений 4.4. При проверке автоматики безопасности котла: -регистрировать параметры (номер водогрейного котла, дата проверки автоматики безопасности, проверяемый параметр, время срабатывания, параметр уставки, параметр срабатывания) 4.5. Предусмотреть возможность распечатки часовых параметров работы котла на твердом носителе или бумаге |
| 16. | Требования к сертификации и качеству выполняемых работ | Все оборудование должно соответствовать требованиям действующих ТР ТС, НТД и правовых актов, действующих на территории РФ. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами строительства Российской Федерации. Технические решения, принятые в проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиеническим, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; должны обеспечивать энергоэффективность работы оборудования и систем теплоснабжения. |
| 17. | Стандарты и требования к проектному решению | Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями, но не ограничиваясь: - Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022); - Федеральным законом № 384-ФЭ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом № 116-ФЗ от21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"; - СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; - СП 124.13330.2012 Тепловые сети; - СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; - СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные; - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; - ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; - СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - другими действующими нормативными и техническими документами в области производственного проектирования и строительства. Рабочая документация выполняется в объеме, советующем ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства». Основные требования к рабочей документации» в следующих марках: ПЗ, ТМ, ГСВ, АК, АГСВ, ЭМ, СМ. (возможно появится КЖ после обследования фундаментов) Применяемые в рабочей документации проектные решения должны соответствовать федеральным законам РФ, подзаконным актам, а также нормативной документам, обязательность применения которых определена Федеральными законами РФ и Постановлениями Правительства РФ. Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора производится за счет Исполнителя. |
| 18. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | - |
| 19. | Перечень работ/ услуг | Перед началом проектирования, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику график выполнения всех работ по проектированию. Исполнитель должен выполнить следующие работы по проекту, включая, но, не ограничиваясь ими: На Предварительном этапе: - анализ и уточнение исходных данных, предоставленных Заказчиком; - сбор исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения работы, в том числе собранных Исполнителем в ходе посещения, а также проведение необходимых обследований; - разработка ОТР; - согласование утверждение ОТР у Заказчика; - разработка рабочей документации (ПСД); - утверждение ПСД Заказчиком. В рамках разработки ОТР выполнить: - выбор оборудования для локальной системы управления и КИПиА. |
| 20. | Исходно-разрешительная документация. | Исходно-разрешительную документацию, прочие материалы и документы, имеющиеся у Заказчика в рамках его производственной деятельности, предоставляет «Заказчик» в рабочем порядке. |
| 21. | Исполнитель | Исполнитель принимает на себя обязательство по: - разработке ОТР (при необходимости); - разработке проекта технического перевооружения (проектно-сметной и рабочей документации); - согласованию проекта технического перевооружения с заказчиком; - прохождению экспертизы промышленной безопасности проектной документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора; - выполнение авторского надзора на период проведения СМР. |
| 22. | Привлекаемые субподрядные организации | Не регламентируется |
| 23. | Стандарты разработки и оформления документации. | Документация разрабатывается Исполнителем с использованием программного обеспечения для текста - Microsoft Word, Microsoft Excel; для графической части – AutoCad, календарных планов – графиков, календарно-сетевые графики производства работ в - MS Project или MS Excel. ПСД предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экз., а также на электронном носителе (флеш USB) в редактируемых форматах (например - .dwg) и формате PDF. |
| 24. | Используемый язык | Вся документация должна быть на русском языке, если не указано иное. |
| 25. | Требования к исполнителю работ | 1. Подрядчик должен иметь положительный опыт по выполнению аналогичных проектных работ за последние 3 года. Указанный положительный опыт необходимо подтвердить документально в виде референций с указанием местоположения объектов и контактных данных Заказчиков, а также отзывами Заказчиков или рекомендательными письмами. 2. Наличие выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, выданной не ранее одного месяца до даты предоставления заявки на участие в закупочной процедуре, подтверждающей членство поставщика в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 3. Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов (ГИПов, главных специалистов по маркам ПСД) в области проектирования. 4. Наличие персонала на выполнение СМР 4.1. Является членом СРО в области строительства. Является членом СРО в области проектирования; 4.2. Имеет действующую аттестацию НАКС технологии сварки на предприятии (трубопроводы пара и горячей воды, котлы и элементы котлов, металлоконструкции котлов); 4.3. В штате имеется не менее одного специалиста с действующей аттестацией НАКС второго уровня - руководитель сварочных работ, а также не менее одного специалиста с действующей аттестацией НАКС третьего уровня – технолог-сварщик, руководитель сварочных работ; 4.4. В штате имеются сварщики с действующей аттестацией НАКС первого уровня - специалисты сварочных работ (КО - котлы, котельное оборудование, сосуды под давлением); До начала выполнения работ аттестованные сварщики должны пройти проверку готовности к сварке труб, диаметры и толщины которых являются аналогичными указанным в настоящем Техническом задании, в подтверждение чего необходимо предоставить протоколы проверки контрольных сварных соединений (КСС) с положительными характеристиками. 4.5. В штате имеется специалист из числа руководителей с аттестацией ВИК 2 (второго уровня) - специалист по визуально-измерительному контролю. 4.6. Имеется действующая аттестация НАКС сварочного оборудования. 4.7. Имеются сертификаты и одобрение НАКС на используемые сварочные материалы; 4.8. Имеется аттестация специалистов и руководителей в Ростехнадзоре по промышленной безопасности (А1- Основы промышленной безопасности, Б.8.6 - сосуды под давлением, Б.7.5 - сети газоснабжения и т.д.); 4.9. Имеется прохождение обучения и аттестация персонала по пожарной безопасности (противопожарный режим); 4.10. Имеется прохождение обучения и аттестация персонала по Охране труда (в том числе работа на высоте и т.д.); 4.11. Имеется прохождение обучения и аттестация специалистов по монтажу котельного оборудования; 4.12. Имеется не менее одного специалисте с действующим удостоверением газорезчика. Квалификация выше указанных специалистов должна быть подтверждена удостоверениями, протоколами, аттестатами и т.п. Работы должны быть выполнены с применением качественных материалов и исправного оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и подлинность. Используемые материалы должны быть новыми, т.е. использование материалов, бывших в употреблении, не допускается. Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством и в установленные сроки. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им элементов и материалов, а также за соблюдение правил техники безопасности, экологической безопасности, правил противопожарного режима и правил внутреннего распорядка, установленного на территории АО «Елабужское ПТС» |

Начальник ПТО                              Гильмиталипов И.Н.